ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕМОНТНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОБОЙМ  DSK И ANB

Ремонтная обойма DSK

Ремонтно-монтажная обойма ANB

| Применение: | системы подачи питьевой и технической воды. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление: | PN 16 |  |  |  |  |  |
| Температура: | до 110°C |  |  |  |  |  |
| Среда: | питьевая и техническая вода |  |  |  |  |  |
| Материал труб: | трубы из углеродистой стали, оцинкованные трубы или другие трубы с соответствующими наружными диаметрами. |  |  |  |  |  |
| Размеры: | ½“ | ¾“ | 1“ | 1 ¼“ | 1 ½“ | 2“ |
| Наружный  труб в мм: | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 |

Установка обойм:

- Очистить поврежденный участок на трубе (5).

- Надеть на трубу (5) разрезное уплотнение (3).

- Повернуть уплотнение (3) разрезом в сторону, противоположную поврежденному участку. Уплотение (3) должно с максимально возможным запасом накрывать поврежденный участок.

- Надеть на уплотнение (3) нижнюю часть обоймы (1).

- Надеть на уплотнение (3) верхнюю часть обоймы (2).

- Вкрутить болты с шестигранным гнездом для затяжки(4).

- Затянуть „крест накрест” шестигранным ключом болты (4).

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОЙМ DSK

| DN | Размеры труб |  | Вес, кг | A, мм | B, мм | C, мм | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2” | 21,3 | 0,36 | 70 | 33 | 60 | 01.260.28.01 |
| 20 | 3/4” | 26,9 | 0,44 | 70 | 40 | 70 | 01.260.28.02 |
| 25 | 1” | 33,7 | 0,48 | 70 | 46 | 74 | 01.260.28.03 |
| 32 | 1 1/4” | 42,4 | 0,73 | 80 | 57 | 86 | 01.260.28.04 |
| 40 | 1 1/2” | 48,3 | 1,02 | 100 | 66 | 94 | 01.260.28.05 |
| 50 | 2” | 60,3 | 1,20 | 100 | 80 | 109 | 01.260.28.06 |

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОЙМ ANB

| DN | Размеры труб R, мм |  | Присоед.размер R1 | Вес, кг | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | D, мм | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2” | 21,3 | 1/2” | 0,41 | 70 | 33 | 60 | 50 | 32 | 01.261.28.0101 |
| 20 | 3/4” | 26,9 | 1/2” | 0,40 | 70 | 40 | 70 | 55 | 37 | 01.261.28.0201 |
| 25 | 1” | 33,7 | 1/2” | 0,48 | 70 | 46 | 74 | 61 | 37 | 01.261.28.0301 |
| 25 | 1” | 33,7 | 3/4” | 0,55 | 70 | 46 | 74 | 61 | 37 | 01.261.28.0302 |
| 32 | 1 1/4” | 42,4 | 3/4” | 0,67 | 80 | 57 | 86 | 75 | 45 | 01.261.28.0402 |
| 40 | 1 1/2” | 48,3 | 3/4” | 1,10 | 100 | 66 | 94 | 85 | 48 | 01.261.28.0502 |
| 50 | 2” | 60,3 | 1” | 1,40 | 100 | 80 | 109 | 100 | 60 | 01.261.28.0603 |