Основная информация  о комплектной профессиональной системе труб и фитингов для внутренних систем водоснабжения и отопления Нер2О фирмы  Нepworth:

  - Характеристика материала

Полибутилен (ПБ) является термопластом из группы полиолефинов. Материал характеризуется необычайной комбинацией высокого ударного сопротивления, эластичности и высокой сопротивляемости ползанию, трещинам и стиранию.  Соединение осуществляется путем полидиффузионной электросварки либо, как в случае системы Нер2О, с применением специальных соединений с эластомером в качестве уплотнительного материала. В этом случае для монтажа не нужно специальных инструментов.

Существенным достоинством труб из полибутилена является их эластичность, а также высокая стойкость к коррозии.

Высокая эластичность полибутилена дает следующие преимущества:

- легкость укладки труб при пониженных температурах,

- возможность укладки труб кабельной системой,

- ограничение количества колен,

- высокое ударное сопротивление,

- стойкость к коррозии,

- способность к гашению колебаний.

А это обеспечивает:

- возможность работы при низких температурах,

- высокую эстетику смонтированных коммуникаций,

- низку стоимость материалов и монтажных работ,

- возможность осуществления гидравлического испытания сразу же после прокладки коммуникаций,

- невысокий риск механического повреждения трубы,

- высокую прочность и 25-летнюю гарантию,

- тихое функционирование коммуникаций, несмотря на высокую скорость течения жидкостей.

Эластичность трубы и небольшой вес позволяют осуществлять их прокладку как электрического кабеля, благодаря чему удается избежать неудобного маневрирования, как это имеет место в случае жестких штанг. Гибкость в соединении с длиной витков позволяют оптимизировать однородные отрезки системы без требующихся соединений (муфты, колена). Труба Нер2О может быть выгнута вручную в изгиб с радиусом 8 внутренних диаметров. Благодаря этому уменьшается количество колен, что благотворно влияет на условия движения воды. В условиях отрицательных температур полибутиленовая труба сохраняет эластичность до температуры –15оС, что позволяет осуществлять монтаж в зимних условиях. В случае замерзания воды в трубе, объем ее возрастает на 2%. Труба Нер2О выдерживает такое расширение и возвращается в прежнее состояние после оттаивания.

  - Линейное расширение

Естественной чертой каждого материала является его расширение под действием возрастания температуры. Не являются тут исключением и трубы из полибутилена. Среди иных пластичных материалов полибутилен характеризуется малой величиной показателя линейного расширения (0,013 мм/мК), что на практике дает увеличение на 1 м согласно таблице, подаваемой ниже:

| Длина трубы | Увеличение температуры Δt [’К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение длины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1 | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13,0 |

Поэтому важно, чтобы трубы укладывались свободно по дугам, о чем будет говориться далее в Руководстве. Такой способ укладки и малый показатель линейного расширения  позволяет в системе Нер2О исключить в большинстве случаев компенсаций, так важных в других системах или монтажных материалах.

  - Стойкость к хлору

Используя трубы в водопроводах питьевой воды, для потребителя важно, чтобы трубы были стойки к действию хлора и не выделяли при взаимодействии с ними ядовитых соединений. Допустимая концентрация хлора в воде составляет для полибутилена 2 мг/л. Согласно распоряжения министерства здравоохранения от 04.02.1990 г. (Вестник законов № 35 пол. 205) концентрация свободного хлора в питьевой воде и воде для хозяйственных нужд должна составлять 0,2 – 0,5 мг/л. Принимая для расчетов концентрацию 1 мг/л (вместо 0,5 мг/л, что является в 2 раза выше, чем максимальный показатель) и температуру 60оС (система центрального горячего водоснабжения), мы получаем пятидесятилетний срок функционирования системы, изготовленной из ПБ.

В технологических системах воды для бассейнов, из-за превышения величины 2 мг/л концентрации хлора, трубы из полибутилена нельзя использовать.

  - Микробиологическая стойкость

В водопроводных системах наблюдается явление образования биофильма – тонкого слоя микроорганизмов, покрывающего внутреннюю поверхность стенки трубы. Количество этих микроорганизмов не имеет вредного воздействия на здоровье. Однако следует помнить, что плохой монтаж и герметизация системы могут вызвать появление целых колоний микроорганизмов, а они в свою очередь способствовать развитию бактерий опасных для здоровья, таких, например, как Ligionella Pneumonia.

Клетки бактерии Ligionella могут пребывать в среде системы даже до 3 лет. Болезнью легионелеза, вызванной этой бактерией, ежегодно болеет до 100 тысяч человек. В Польше фиксируются отдельные случаи заболевания, без признаков эпидемии.

Наибольшее влияние на вид бактерий в системе имеет вид используемого материала. Диаграмма 1 представляет общую процентную степень развития бактериальной флоры в различных материалах коммуникаций, а диаграмма 2 – Ligionella Pneumonia.

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Заслуживает внимание факт, что среди искусственных материалов полибутилен менее всего способствует развитию микроорганизмов в системах подачи питьевой воды.

  - Ультрафиолетовое излучение

Пластиковые материалы характеризуются относительно слабой стойкостью к непосредственному воздействию ультрафиолетового излучения. При прокладывании труб снаружи, следует с целью обеспечения этой стойкости соответственно их защитить, например, покрасив эмульсионной краской.

- Система Нер2О

  - Сертификаты

Нижеприведенная таблица представляет рабочие параметры коммуникаций в системе Нер2О в соответствии с английским сертификатом, а также действующим ныне в Польше Сертификатом технической апробации, выданным  COBRTI Instal.

Рабочие параметры

| Английский сертификат класс «S» |  |  |  | Место применения | Апробация COBRTI Instal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура [оС] |  |  | Давление [бар] |  | Температура [оС] |  | Давление [бар] |
| номинальная | максимальная | критическая |  |  | рабочая | максимальная |  |
| 20 |  |  | 12 | Холодная вода | 20 |  | 10 |
| 65 | 95 | 100 | 6 | Горячая вода | 60 | 80 | 10 |
|  |  |  |  | Обогрев полов | 60 | 70 | 3 |
| 92 | 105 | 114 | 3 | Центральное отопление | 80 | 90 | 6 |

Обращает на себя внимание факт, что английский сертификат дополнительно определяет критическую температуру. Польское бюро по технической апробации допускает большее давление при одновременном снижении показателей температуры.

Используя систему Нер2О для центрального отопления, следует устанавливать ее как низкотемпературную 80/60оС (максимально 90оС). Рекомендуются параметры воды для отопления 75/65оС, что улучшает тепловой комфорт помещений. Недолговременные перегревы системы не снижают ее рабочего состояния.

Система Нер2О спроектирована и тестирована в соответствии с требованиями, выдвигаемым к современным системам отопления, а также водоснабжения. Тесты, подтверждающие годность использования в иных системах, не осуществлялись. Потому Нер2О не нужно использовать в коммуникациях с иными субстанциями. При намерении использовать Нер2О в несоответствующих коммуникациях, пожалуйста, обратитесь для консультаций в технический отдел Фирмы.

Система Нер2О имеет следующие сертификаты в Польше:

- Сертификат технической апробации COBRTI Instal – АТ/98-01-0477, АТ/98-02-0542

- Сертификат Государственного института гигиены – НК/W/0043/01/99

Кроме того, система имеет сертификаты в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, Австрия, Венгрия, Украина, Россия, Италия, Испания…

  - Гарантия

Гарантия на основной ассортимент Нер2О (согласно товарной спецификации в ценнике) составляет 25 лет, на дополнительный ассортимент и батареи – 5 лет. При использовании комплектной системы с батареями гарантия подлежит продлению соответственно до 30 и 10 лет. Продленная гарантия подтверждается соответствующим сертификатом. Гарантия касается исключительно основных повреждений, возникших вследствие материальных и технологических изъянов. Гарантия подтверждается соответствующими документами. Гарантия касается исключительно систем, купленных в авторизированном пункте продажи.

  - Сфера применения

Система труб и фасонных изделий, известная под торговым названием Нер2О, благодаря своим исключительным свойствам и параметрам имеет следующее широкое применение:

- системы холодного и горячего водоснабжения в жилых домах, гостиницах, офисах, школах и т.п.

- системы центрального радиаторного отопления в жилых домах, гостиницах, офисах, школах и т.п.

- системы ледяной воды для кондиционерного оборудования в офисных зданиях, школах, торговых помещениях и т.п.

- системы, используемые в овощеводстве.

  - Причины, по каким следует использовать Нер2О

І. Легкий и быстрый способ установки системы, что позволяет экономить время, снижает затраты труда, обеспечивает большую пользу.

ІІ. Возможность широкого применения благодаря разнообразию предложения, что делает возможным проводки различных коммуникаций произвольным образом в различных зданиях.

ІІІ. Отсутствие необходимости применения специальных инструментов для сборки свидетельствует о легкости и качестве монтажа.

IV. Малый вес труб и муфт облегчает транспортировку, складирование и переноску материалов.

V. Низкая теплопроводность соответственно требует более дешевую теплоизоляцию, поскольку можно использовать более тонкую.

VI. Антидиффузионность гарантирует отсутствие проникновения кислорода в систему.

VII. Малая термическая расширяемость облегчает укладку коммуникаций без проблем, связанных с компенсацией.

VIII. Высокая термостойкость гарантирует постоянство физических показателей коммуникаций при температурах отрицательных или близких к кипению воды.

ІХ. Хорошие акустические свойства – это отсутствие шумов во время функционирования системы (на малых диметрах).

Х. Прочность, которая подтверждается, по крайней мере, 25-летней гарантией на систему.

Все это гарантирует пользователю безопасность, эстетическую привлекательность, низкую цену коммуникаций выполненных в системе Нер2О.

- Безопасность – 50-тилетний рабочий срок, отсутствие протекания, 25-тилетняя гарантия, чистая вода, отсутствие аварий, стойкость к коррозии и осадке камня.

- Эстетика – высокое качество исполнения, связанное с отсутствием вида труб.

- Низкая цена – отсутствие необходимости цикличной замены коммуникаций, отсутствие необходимости консервации. Фирма Herworth гарантирует основную техническую помощь в плане использования системы  Нер2О.