ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГОВ GEBO STANDARD OR, OL, WO, WA, EK

| Применение: | системы подачи воды и сжатого воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление: | сжатый воздух – PN 10 (только для стальных труб), вода (стальные трубы) - PN 16 и PN 10 для полиэтиленовых труб (PE) |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура: | сжатый воздух - 200C do + 700C, вода + 80°C |  |  |  |  |  |
| Среда: | сжатый воздух, вода, |  |  |  |  |  |
| Материал труб: | стальные трубы, оцинкованные, полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  |
| Размеры: | ½“ | ¾“ | 1“ | 1 ¼“ | 1 1/2“ | 2“ |
| Наружный  труб в мм: | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 |
|  | 20 | 25 | 31,8 | 44,5 | 51 | 63,5 |
|  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Технические характеристики: | Фитинги предназначены для соединения труб с гладкими концами; в зависимости от способа установки зажимного кольца возможно отклонение от оси соединяемых труб до 30 в любом направлении. Фитинги устойчивы на перемещение при воздействии осевых сил. В фитингах используются одноразовые соединительные элементы. При условии их замены допускается многократное использование. |  |  |  |  |  |

Порядок монтажа:

- Разрезное зажимное кольцо (2) допускает как жесткое осевое соединение труб, так и соединение с отклонением от оси. Если требуется жёсткое осевое соединение, то зажимное кольцо (2) необходимо вставить в гайку (1) сигнальной канавкой (3) вперед; если требуется монтаж с отклонением от оси, то зажимное кольцо (2) необходимо повернуть сигнальной канавкой (3) в сторону уплотнительной камеры (6).

- Перед установкой обратить внимание на то, чтобы на гладких окончаниях соединяемых труб не было острых краев, деформаций, резьбы, краски.

- Накидную гайку (1), зажимное кольцо (2), прижимное кольцо (4), уплотнительное кольцо (5) надеть на трубу согласно рисунку.

- Конец трубы вставить в корпус муфты (7). Трубу (8) не следует вставлять до упора, а в случае применения двухсекционных муфт соединяемые трубы не должны соприкасаться. Конец трубы должен выходить за пределы уплотнительного кольца (5) примерно на 10 мм.

- Уплотнительное кольцо (5), прижимное кольцо (4) и зажимное кольцо (2) вставить в уплотнительную камеру (6) муфты (7). Гайку (1) затянуть до упора на корпусе муфты (7). При этом следует избегать прокручивания соединяемой трубы (8).

При использовании динамометрического ключа необходимо соблюдать следующие ориентировочные моменты затяжки: до 1” = 150 Нм; 1 ¼” – 2” = 200 Нм.

Технические данные соединителей типа OR

| DN | Диаметр труб |  |  | Вес [кг] | ~A [мм] | ~B [мм] | SW [мм] | ~e [мм] | min 1 [мм] | min 2 [мм] | max [мм] | #### Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 x 20 | 1“ | 3/4” |  | 0,8 | 117 | 87 | 55 | 60 | 35 | 30 | 50 | 01.150.02.0302 |
| 32 x 20 | 1 1/4“ | 3/4” |  | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 30 | 55 | 01.150.02.0402 |
| 32 x 25 | 1 1/4“ | 1“ |  | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 35 | 55 | 01.150.02.0403 |
| 40 x 25 | 1 1/2“ | 1“ |  | 1,4 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 35 | 55 | 01.150.02.0503 |
| 40 x 32 | 1 1/2“ | 1 1/4“ |  | 1,6 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 40 | 55 | 01.150.02.0504 |
| 50 x 32 | 2“ | 1 1/4“ |  | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 01.150.02.0604 |
| 50 x 40 | 2“ | 1 1/2“ |  | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 01.150.02.0605 |
| Для оцинкованных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 x 20 | 31,8 | 25,0 |  | 0,8 | 117 | 87 | 55 | 60 | 35 | 30 | 50 | 02.150.02.31825 |
| 32 x 20 | 44,5 | 25,0 |  | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 30 | 55 | 02.150.02.44525 |
| 32 x 25 | 44,5 | 31,8 |  | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 35 | 55 | 02.150.02.445318 |
| 40 x 25 | 51,0 | 31,8 |  | 1,4 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 35 | 55 | 02.150.02.51318 |
| 40 x 32 | 51,0 | 44,5 |  | 1,6 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 40 | 55 | 02.150.02.51445 |
| 50 x 32 | 57,0 | 44,5 |  | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 02.150.02.57445 |
| 50 x 40 | 57,0 | 51,0 |  | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 02.150.02.5751 |
| Для труб PE-HD и труб PE-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 x 20 | 32,0 |  | 25,0 | 0,8 | 117 | 87 | 55 | 60 | 35 | 30 | 50 | 03.155.02.2532 |
| 32 x 20 | 38,0 |  | 25,0 | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 30 | 55 | 03.155.02.2538 |
|  | 40,0 |  | 25,0 | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 30 | 55 | 03.155.02.2540 |
| 32 x 25 | 38,0 |  | 32,0 | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 35 | 55 | 03.155.02.3832 |
|  | 40,0 |  | 32,0 | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 35 | 55 | 03.155.02.3240 |
| 40 x 25 | 50,0 |  | 30,0 | 1,4 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 35 | 55 | 03.155.02.3050 |
|  | 50,0 |  | 32,0 | 1,4 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 35 | 55 | 03.155.02.3250 |
| 40 x 32 | 50,0 |  | 38,0 | 1,6 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 40 | 55 | 03.155.02.3850 |
|  | 50,0 |  | 40,0 | 1,6 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 40 | 55 | 03.155.02.4050 |
| 50 x 32 | 63,0 |  | 40,0 | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 03.155.02.4063 |
| 50 x 40 | 63,0 |  | 50,0 | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 03.155.02.5063 |
| Для соединения труб PE и PE-X со стальными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 x 20 | 3/4“ |  | 32,0 | 0,8 | 117 | 87 | 55 | 60 | 35 | 30 | 50 | 03.154.02.0232 |
| 20 x 32 | 3/4“ |  | 40,0 | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 30 | 55 | 03.154.02.0240 |
| 25 x 20 | 1“ |  | 25,0 | 0,8 | 117 | 87 | 55 | 60 | 35 | 30 | 50 | 03.154.02.0325 |
| 25 x 32 | 1“ |  | 40,0 | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 35 | 55 | 03.154.02.0340 |
| 25 x 40 | 1“ |  | 50,0 | 1,4 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 35 | 55 | 03.154.02.0350 |
| 32 x 20 | 1 1/4“ |  | 25,0 | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 30 | 55 | 03.154.02.0425 |
| 32 x 25 | 1 1/4“ |  | 32,0 | 1,2 | 130 | 100 | 70 | 76 | 40 | 35 | 55 | 03.154.02.0432 |
| 40 x 32 | 1 1/4“ |  | 50,0 | 1,6 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 40 | 55 | 03.154.02.0450 |
| 50 x 32 | 1 1/4“ |  | 63,0 | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 03.154.02.0463 |
| 40 x 25 | 1 1/2“ |  | 32,0 | 1,4 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 35 | 55 | 03.154.02.0532 |
| 40 x 32 | 1 1/2“ |  | 40,0 | 1,6 | 130 | 100 | 75 | 81 | 40 | 40 | 55 | 03.154.02.0540 |
| 50 x 40 | 1 1/2“ |  | 63,0 | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 03.154.02.0563 |
| 50 x 32 | 2“ |  | 40,0 | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 03.154.02.0640 |
| 50 x 40 | 2“ |  | 50,0 | 2,2 | 145 | 115 | 90 | 97 | 40 | 40 | 65 | 03.154.02.0650 |

Технические данные соединителей типа OL

| DN | Присоед. диаметр |  | Наружный диаметр трубы, мм | Вес [кг] | ~A [мм] | ~B [мм] | SW [мм] | ~e [мм] | min [мм] | max [мм] | #### Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2“ |  | 21,3 | 0,8 | 230 | 200 | 41 | 44 | 30 | 90 | 01.150.03.01 |
| 20 | 3/4“ |  | 26,9 | 1,3 | 230 | 200 | 50 | 54 | 30 | 90 | 01.150.03.02 |
| 25 | 1“ |  | 33,7 | 1,4 | 230 | 200 | 55 | 60 | 35 | 90 | 01.150.03.03 |
| 32 | 1 1/4” |  | 42,4 | 2,1 | 230 | 200 | 70 | 76 | 40 | 90 | 01.150.03.04 |
| 40 | 1 1/2” |  | 48,3 | 2,5 | 230 | 200 | 75 | 81 | 40 | 90 | 01.150.03.05 |
| 50 | 2” |  | 60,3 | 3,3 | 230 | 200 | 90 | 97 | 40 | 90 | 01.150.03.06 |
| Для оцинкованных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/2“ |  | 20,0 | 0,8 | 230 | 200 | 41 | 44 | 30 | 90 | 02.150.03.20 |
| 20 | 3/4“ |  | 25,0 | 1,3 | 230 | 200 | 50 | 54 | 30 | 90 | 02.150.03.25 |
| 25 | 1“ |  | 31,8 | 1,4 | 230 | 200 | 55 | 60 | 35 | 90 | 02.150.03.318 |
| 32 | 1 1/4” |  | 44,5 | 2,1 | 230 | 200 | 70 | 76 | 40 | 90 | 02.150.03.445 |
| 40 | 1 1/2” |  | 51,0 | 2,5 | 230 | 200 | 75 | 81 | 40 | 90 | 02.150.03.51 |
| 50 | 2” |  | 57 | 3,3 | 230 | 200 | 90 | 97 | 40 | 90 | 02.150.03.57 |
| 50 | 2” |  | 63,5 | 3,3 | 230 | 200 | 90 | 97 | 40 | 90 | 02.150.03.635 |
| Для труб PE-HD и труб PE-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20,0 |  | 20,0 | 0,8 | 230 | 200 | 41 | 44 | 30 | 90 | 03.155.03.20 |
| 20 | 25,0 |  | 25,0 | 1,3 | 230 | 200 | 50 | 54 | 30 | 90 | 03.155.03.25 |
| 25 | 30,0 |  | 30,0 | 1,4 | 230 | 200 | 55 | 60 | 35 | 90 | 03.155.03.30 |
|  | 32,0 |  | 32,0 | 1,4 | 230 | 200 | 55 | 60 | 35 | 90 | 03.155.03.32 |
| 32 | 38,0 |  | 38,0 | 2,1 | 230 | 200 | 70 | 76 | 40 | 90 | 03.155.03.38 |
|  | 40,0 |  | 40,0 | 2,1 | 230 | 200 | 70 | 76 | 40 | 90 | 03.155.03.40 |
| 40 | 50,0 |  | 50,0 | 2,5 | 230 | 200 | 75 | 81 | 40 | 90 | 03.155.03.50 |
| 50 | 63,0 |  | 63,0 | 3,3 | 230 | 200 | 90 | 97 | 40 | 90 | 03.155.03.63 |
| Для соединения труб PE и PE-X со стальными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1/2“ | 20,0 | 0,8 | 230 | 200 | 41 | 44 | 30 | 90 | 03.154.03.0120 |
| 20 |  | 3/4“ | 25,0 | 1,3 | 230 | 200 | 50 | 54 | 30 | 90 | 03.154.03.0225 |
| 25 |  | 1“ | 32,0 | 1,4 | 230 | 200 | 55 | 60 | 35 | 90 | 03.154.03.0332 |
| 32 |  | 1 1/4” | 40,0 | 2,1 | 230 | 200 | 70 | 76 | 40 | 90 | 03.154.03.0440 |
| 40 |  | 1 1/2” | 50,0 | 2,5 | 230 | 200 | 75 | 81 | 40 | 90 | 03.154.03.0550 |
| 50 |  | 2” | 63,0 | 3,3 | 230 | 200 | 90 | 97 | 40 | 90 | 03.154.03.0663 |

Технические данные соединителей типа WO

| DN | Присоед. диаметр |  | Наружный диаметр трубы, мм | Вес [кг] | ~A [мм] | ~B [мм] | SW [мм] | ~e [мм] | min [мм] | max [мм] | #### Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2“ |  | 21,3 | 0,5 | 100 | 75 | 41 | 44 | 30 | 50 | 01.150.08.01 |
| 20 | 3/4“ |  | 26,9 | 0,9 | 105 | 80 | 50 | 54 | 30 | 50 | 01.150.08.02 |
| 25 | 1“ |  | 33,7 | 1,0 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 01.150.08.03 |
| 32 | 1 1/4” |  | 42,4 | 1,6 | 125 | 100 | 70 | 76 | 40 | 55 | 01.150.08.04 |
| 40 | 1 1/2” |  | 48,3 | 2,1 | 150 | 120 | 75 | 81 | 40 | 75 | 01.150.08.05 |
| 50 | 2” |  | 60,3 | 3,1 | 170 | 140 | 90 | 97 | 40 | 85 | 01.150.08.06 |
| Для оцинкованных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/2“ |  | 20,0 | 0,5 | 100 | 75 | 41 | 44 | 30 | 50 | 02.150.08.20 |
| 20 | 3/4“ |  | 25,0 | 0,9 | 105 | 80 | 50 | 54 | 30 | 50 | 02.150.08.25 |
| 25 | 1“ |  | 31,8 | 1,0 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 02.150.08.318 |
| 32 | 1 1/4” |  | 44,5 | 1,6 | 125 | 100 | 70 | 76 | 40 | 55 | 02.150.08.445 |
| 40 | 1 1/2” |  | 51,0 | 2,1 | 150 | 120 | 75 | 81 | 40 | 75 | 02.150.08.51 |
| 50 | 2” |  | 57,0 | 3,1 | 170 | 140 | 90 | 97 | 40 | 85 | 02.150.08.57 |
| Для труб PE-HD и труб PE-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20,0 |  | 20,0 | 0,5 | 100 | 75 | 41 | 44 | 30 | 50 | 03.155.08.20 |
| 20 | 25,0 |  | 25,0 | 0,9 | 105 | 80 | 50 | 54 | 30 | 50 | 03.155.08.25 |
| 25 | 30,0 |  | 30,0 | 1,0 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 03.155.08.30 |
|  | 32,0 |  | 32,0 | 1,0 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 03.155.08.32 |
| 32 | 38,0 |  | 38,0 | 1,6 | 125 | 100 | 70 | 76 | 40 | 55 | 03.155.08.38 |
|  | 40,0 |  | 40,0 | 1,6 | 125 | 100 | 70 | 76 | 40 | 55 | 03.155.08.40 |
| 40 | 50,0 |  | 50,0 | 2,1 | 150 | 120 | 75 | 81 | 40 | 75 | 03.155.08.50 |
| 50 | 63,0 |  | 63,0 | 3,1 | 170 | 140 | 90 | 97 | 40 | 85 | 03.155.08.63 |
| Для соединения труб PE и PE-X со стальными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1/2“ | 20,0 | 0,5 | 100 | 75 | 41 | 44 | 30 | 50 | 03.154.08.0120 |
| 20 |  | 3/4“ | 25,0 | 0,9 | 105 | 80 | 50 | 54 | 30 | 50 | 03.154.08.0225 |
| 25 |  | 1“ | 32,0 | 1,0 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 03.154.08.0332 |
| 32 |  | 1 1/4” | 40,0 | 1,6 | 125 | 100 | 70 | 76 | 40 | 55 | 03.154.08.0440 |
| 40 |  | 1 1/2” | 50,0 | 2,1 | 150 | 120 | 75 | 81 | 40 | 75 | 03.154.08.0550 |
| 50 |  | 2” | 63,0 | 3,1 | 170 | 140 | 90 | 97 | 40 | 85 | 03.154.08.0663 |

Технические данные соединителей типа WA

| DN | Присоед. диаметр | Наружный диаметр трубы, мм | Вес [кг] | ~A [мм] | ~B [мм] | SW [мм] | ~e [мм] | min [мм] | max [мм] | #### Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1“ | 33,7 | 0,7 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 01.150.09.03 |
| 40 | 1 1/2” | 48,3 | 1,4 | 150 | 120 | 75 | 81 | 40 | 75 | 01.150.09.05 |
| 50 | 2” | 60,3 | 2,2 | 170 | 140 | 90 | 97 | 40 | 85 | 01.150.09.06 |
| Для оцинкованных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1“ | 31,8 | 0,7 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 02.150.09.03318 |
| 40 | 1 1/2” | 51,0 | 1,4 | 150 | 120 | 75 | 81 | 40 | 75 | 02.150.09.0551 |
| 50 | 2” | 57 | 2,2 | 170 | 140 | 90 | 97 | 40 | 85 | 02.150.09.0657 |
| Для труб PE-HD и труб PE-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1“ | 30,0 | 0,7 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 03.153.09.0330 |
|  | 1“ | 32,0 | 0,7 | 115 | 90 | 55 | 60 | 35 | 50 | 03.153.09.0332 |
| 40 | 1 1/2” | 50,0 | 1,4 | 150 | 120 | 75 | 81 | 40 | 75 | 03.153.09.0550 |
| 50 | 2” | 63,0 | 2,2 | 170 | 140 | 90 | 97 | 40 | 85 | 03.153.09.0663 |

Технические данные соединителей типа EK

| DN | Присоед. диаметр | Наружный диаметр трубы R ohr, мм | Вес [кг] | ~A [мм] | ~B [мм] | SW [мм] | ~e [мм] | min [мм] | max [мм] | #### Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2“ | 21,3 | 0,4 | 51 | 36 | 41 | 44 | 30 | 40 | 01.150.07.01 |
| 20 | 3/4“ | 26,9 | 0,6 | 53 | 38 | 50 | 54 | 30 | 40 | 01.150.07.02 |
| 25 | 1“ | 33,7 | 0,7 | 55 | 40 | 55 | 60 | 35 | 40 | 01.150.07.03 |
| 32 | 1 1/4” | 42,4 | 1,2 | 61 | 46 | 70 | 76 | 40 | 45 | 01.150.07.04 |
| 40 | 1 1/2” | 48,3 | 1,4 | 63 | 48 | 75 | 81 | 40 | 50 | 01.150.07.05 |
| 50 | 2” | 60,3 | 2,0 | 72 | 57 | 90 | 97 | 40 | 55 | 01.150.07.06 |
| Для оцинкованных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/2“ | 20,0 | 0,4 | 51 | 36 | 41 | 44 | 30 | 40 | 02.150.07.20 |
| 20 | 3/4“ | 25,0 | 0,6 | 53 | 38 | 50 | 54 | 30 | 40 | 02.150.07.25 |
| 25 | 1“ | 31,8 | 0,7 | 55 | 40 | 55 | 60 | 35 | 40 | 02.150.07.318 |
| 32 | 1 1/4” | 44,5 | 1,2 | 61 | 46 | 70 | 76 | 40 | 45 | 02.150.07.445 |
| 40 | 1 1/2” | 51,0 | 1,4 | 63 | 48 | 75 | 81 | 40 | 50 | 02.150.07.51 |
| 50 | 2” | 57 | 2,0 | 72 | 57 | 90 | 97 | 40 | 55 | 02.150.07.57 |
|  |  | 63,5 | 2,0 | 72 | 57 | 90 | 97 | 40 | 55 | 02.150.07.635 |
| Для труб PE-HD и труб PE-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/2“ | 20,0 | 0,4 | 51 | 36 | 41 | 44 | 30 | 40 | 03.153.07.20 |
| 20 | 3/4“ | 25,0 | 0,6 | 53 | 38 | 50 | 54 | 30 | 40 | 03.153.07.25 |
| 25 | 1“ | 30,0 | 0,7 | 55 | 40 | 55 | 60 | 35 | 40 | 03.153.07.30 |
|  |  | 32,0 | 0,7 | 55 | 40 | 55 | 60 | 35 | 40 | 03.153.07.32 |
| 32 | 1 1/4” | 38,0 | 1,2 | 61 | 46 | 70 | 76 | 40 | 45 | 03.153.07.38 |
|  |  | 40,0 | 1,2 | 61 | 46 | 70 | 76 | 40 | 45 | 03.153.07.40 |
| 40 | 1 1/2” | 50,0 | 1,4 | 63 | 48 | 75 | 81 | 40 | 50 | 03.153.07.50 |
| 50 | 2” | 63,0 | 2,0 | 72 | 57 | 90 | 97 | 40 | 55 | 03.153.07.63 |